ПРОЕКТ комплекса очистки стоков загрязненной деионизованной воды при производстве полупроводниковых изделий. “ДЕЛЬТА” ЗАО "АКВАРОС" 2002 год

## Оглавление

Стр.

3

3

3

3

4

5

9

10

Введение……………………………………………………………....................

- Общие положения…………………………………….....……...................

  - Цель предложения………………………………...…………....……

2. Описание существующей ситуации, схема комплекса ...............

  - Основные преимущества выбранной технологии очистки........

  - Выход системы очистки................................................................

  - Описание схемы комплекса очистки промышленных стоков....

  - Место размещения комплекса.....................................................

3.	Оценка ожидаемой экологической и экономической эффективности внедрения комплекса очистки стоков...........

### Введение

Настоящий документ представляет собой предложение промышленным предприятиям по внедрению технологии очистки стоков деионизованной воды, загрязненной в технологическом процессе производства изделий электронной техники. Данное предложение предлагается для рассмотрения любым предприятиям, использующим в своих технологических целях чистую воду (дистиллят, деминерализованную или деионизованную воду). Рассматриваются факторы, влияющие на улучшение экологической обстановки, а так же оценивается экологический эффект, ожидаемый по результатам внедрения данной технологии.

- Общие положения

  - Цель предложения.

Основной целью предлагаемой технологии является сокращение сброса загрязненных стоков в 8-10 раз и, как следствие, сокращение потребления предприятием водопроводной или артезианской воды.

Установка комплекса регенерации загрязненных стоков деионизованной (деминерализованной) воды  на территории действующего предприятия позволяет очистить и вернуть большую ее часть  для вторичного использования в производственном процессе.

- Описание проекта, схема комплекса.

  - Основные преимущества выбранной технологии очистки.

###### Очистка воды в предлагаемой технологии от имеющихся в ней загрязнений производится электродиализным методом (ЭД-технология).

Достоинства электродиализной технологии очистки стоков – это отсутствие химических реагентов, минимальное потребление электроэнергии и высокий коэффициент возврата воды в хозяйственный оборот (90-95%). К несомненным достоинствам этого способа так же можно отнести простоту гидравлической схемы, которая не требует специально создаваемого для установки высокого давления, предварительной коррекции кислотности (PH) поступающих на переработку стоков и их тонкой предварительной очистки, как например для установок на основе обратного осмоса.

Предложенное ЗАО Фирма «АКВАРОС» техническое решение комплекса с применением ЭД–технологии использует  унифицированные модули электродиализной очистки воды собственной разработки, на базе которых проектируются специализированные для нужд производства комплексы очистки воды или регенерации отработанных стоков с различной производительностью. Такие комплексы для безреагентной очистки воды и технологических стоков позволяют сократить затраты на содержание и обслуживание производства деионизованной воды, существенно облегчают отношения с контролирующими организациями.

Модульное построение комплекса позволяет предусмотреть его поэтапное наращивание как в сторону увеличения производительности, так и в сторону изменения параметров получаемой на выходе очищенной воды.

Установка такого комплекса позволит вернуть в производственный процесс 90-95% сбрасываемой производством загрязненной воды, имеющей удельное сопротивление 10-30 кОм(см,  обеспечив глубину ее очистки до значений не менее 10-12 МОм(см.

###### Комплекс полностью автоматизирован и прост в обслуживании. Почти все материалы, комплектующие и детали, используемые в комплексе - российского производства, что обеспечивает относительно невысокую их стоимость.

Срок службы предлагаемого ЗАО «АКВАРОС» комплекса электродиализной очистки стоков без замены основных узлов - не менее 10 лет.  Технические решения, использованные при создании комплекса, Фирма защитила российским патентом на изобретение № 2132721.

  - Выход системы очистки стоков.

Регенерация деионизованной воды из отработанных стоков кристального производства производится за счет увеличения концентрации солей в стоках, поступающих на комплекс на переработку, с 0.1-0.2 мГ/л до 2-4 мГ/л. Полученный рассол  сливается в кислотно-щелочной сток, имеющийся на предприятии.

Очистка входящих в состав комплекса фильтров механических загрязнений, производится путем периодической замены их загрязненных картриджей на новые.

  - Описание схемы комплекса очистки промышленных стоков.

В данном разделе приводится предварительное общее описание комплекса регенерации загрязненных стоков кристального производства. Его состав, с учетом качества поступающих на очистку кислотно-щелочных стоков, требований к очищенной воде и  необходимой производительности уточняется в процессе проведения работ по монтажу комплекса.

Схема комплекса приведена на рисунке (Рис. 1).  В его состав входят:

- емкости с регулировочным клапаном для дозированной подачи  стоков кристального производства на электродиализные установки;

- центробежные насосы;

- фильтры механических загрязнений (ФМ);

- ультрафиолетовые бактерицидные излучатели (УФО);

- Фильтр грубой очистки от органических примесей (ФОП);

- Фильтр смешанного действия (ФСД);

- электродиализные аппараты (ЭДА);

- электроионитовые аппараты (ЭИА);

- измерительные приборы (ИУС, ИО, PH).

Работа комплекса основана на последовательной очистке загрязненных стоков полупроводникового производства, поступающих на его вход, на электродиализных и электроионитовых аппаратах.

Сокращенные наименования узлов.

| ФМ | - фильтр механических загрязнений | УФО | - ультрафиолетовый облучатель |
| --- | --- | --- | --- |
| ФОП | - фильтр органических примесей | ИУС | - измеритель удельного сопротивления |
| ФСД | - фильтр смешанного действия | PH | - измеритель PH |
| ЭДА | - электродиализный аппарат | ИО | - измеритель органических примесей |
| ЭИА | - электроионитовый аппарат | Тк | - трехходовой кран |

Рис.1. Схема очистки стоков кристального производства.

Комплекс сотоит из четырех последовательно связанных ступеней.

1-я супень – ступень начальной очистки.

Назначение данной ступени – произвести предварительную подготовку неоднородных по своему составу поступающих на комплекс стоков, получая из них дистиллят с нормированным удельным сопротивлением (не менее 100 кОм(см), пригодный для обработки на последующих ступенях. Оборудование данной ступени работает в жестком энергетическом режиме.

Состав 1-й ступени:

- накопительная полиэтиленовая емкость №1 для стоков, выполняющая функцию буфферного накопителя и дегазатора;

- центробежный насос, создающий регулируемое давление  на входе фильтра механических загрязнений ФМ и электродиализного аппарата ЭДА 1. Он изготовлен из специальной нержавеющей стали, обеспечивает дебет 12 куб.м./час при давлении на выходе до 2 атм.;

- фильтр грубых механических частиц ФМ (диаметр пор 5 мкм), предотвращающий заиливание ультрафиолетовых бактерицидных облучателей и электродиализных аппаратов;

- ультрафиолетовый бактерицидный облучатель (УФО 1), эффективно обеззараживающий очищаемые стоки от микроорганизмов и микроводорослей и предохраняющий электродиализный аппарат от попадания органических веществ;

- электродиализный аппарат ЭДА 1. Работает по принципу разделения веществ, основанном на их электролитической диссоциации и переносе образовавшихся ионов через ионоселективную мембрану под действием разности потенциалов, создаваемой в жидкости. Производит грубую очистку поступающих стоков, обеспечивая на выходе ЭДА удельное сопротивление воды не менее 100 кОм(см;

- накопительная емкость №2. Выполняет функцию буфферного накопителя стоков, поготовленных для тонкой очистки.

2-я супень – ступень тонкой очистки.

Обеспечивает очистку предварительно подготовленной воды до удельного сопротивления 1-2 Мом(см.

Состав 2-й ступени:

- центробежный насос, создающий регулируемое давление  на входе электродиализного аппарата второй ступени ЭДА2;

- ультрафиолетовый бактерицидный облучатель УФО2, который предохраняет электродиализный аппарат второй ступени от попадания органических примесей из 2-й накопительной емкости;

- электродиализный аппарат ЭДА2. Производит тонкую очистку жидкости, поступающей с предыдущей ступени;

- буфферная накопительная емкость №3 для очищенной воды.

3-я супень – ступень глубокой очистки.

Задача данной ступени – удаление малых концентраций ионов примесей из воды с доведением ее удельного сопротивления  до 10-12 Мом(см.

Состав:

- центробежный насос с пластиковой рабочей камерой, создающий необходимое регулируемое давление  на входе электроионитового аппарата ЭИА;

- ультрафиолетовый бактерицидный облучатель УФО3. Предохраняет аппарат от попадания органических примесей из 3-й накопительной емкости;

- фильтр органических примесей. Поглощает практически весь спектр органических загрязнений, имеющихся в стоках производства, снижает их концентрацию до уровня 0.5 мГ/л;

- электроионитовый аппарат ЭИА. Это разновидность электродиализных аппаратов с засыпкой ионообменных смол. Производит глубокую очистку поступающей жидкости;

- накопительной емкости.

4-я супень – выходной фильтровальный каскад. Состоит из:

- центробежного насоса, создающего регулируемое давление  на выходе комплекса очистки;

- ультрафиолетового бактерицидного облучателя УФО4. Стерилизует жидкость, соприкасавшуюся с воздухом в накопительном резервуаре;

- фильтра смешенного действия ФСД, который производит тонкую очистку воды от органических соединений на выходе комплекса;

- конечных заградительных фильтров тонкой очистки от механических загрязнений.

Комплекс укомплектован различными измерительными приборами, позволяющими контролировать параметры очищаемых стоков на входе  комплекса, очищенной деионизованной воды на выходе, а так же на промежуточных ступенях очистки.  Это измерители удельного сопротивления (кондуктометры) жидкости, кислотности среды (PH-метр), измерители органических примесей.

Измерительные приборы и соответствующие им исполнительные механизмы позволяют организовать автоматический контроль качества очищенной воды без участия оператора. Вода с неудовлетворительными параметрами  автоматически возвращается на доочистку на предыдущую ступень.

Электродиализные и электроионитовые аппараты, используемые в комплексе, рассчитаны на непрерывную работу в течение 10 лет  и более и не нуждаются в профилактической остановке или регенерации. Они не используют химических реагентов.

  - Место размещения комплекса.

Поскольку очищенная деионизованная вода на выходе комплекса очистки загрязненных стоков имеет очень высокое удельное сопротивление (не менее 10-12 МОм(см), то с целью сохранения ее свойств комплекс необходимо размещать как можно ближе к месту потребления очищенной воды.

Помещение должно иметь:

- ровный гидроизолированный пол или специальную выделенную площадку для монтажа комплекса очистки стоков;

- подвод загрязненных стоков кристального производства;

- коллектор отвода загрязненных стоков.

- принудительную вентиляцию;

- сливные канализационные сифоны в уровне пола, с диаметром не менее 50 мм.

Энергетическая обвязка  помещения должна включать:

- контур заземления;

- подводку электрического питания трехфазной сети с напряжением   380 В частотой 50 Гц , выдерживающую предельную нагрузку комплекса;

- подводку электрического питания однофазной сети с напряжением   220 В частотой 50 Гц для подключения измерительных приборов комплекса.

3. Оценка ожидаемой экологической и экономической эффективности внедрения комплекса очистки стоков.

Рассмотрим эффективность внедрения данной технологии на предприятии, применяющем наиболее распространенную технологию очистки воды ионообменными смолами с регенерацией их кислотой и щелочью.

Все расчеты проведены для возврата  стоков в объеме 10 м3 /час. при условии работы очистительной системы с нормативной эффективностью.

При расчете использованы цены на  расходные материалы по состоянию на 15.11.2001 г.

В результате запуска в эксплуатацию комплекса очистки загрязненных стоков полупроводникового производства с использованием электродиализных (ЭДА) и электроионитовых (ЭИА) аппаратов, реализующих безреагентный метод очистки кислотно-щелочных стоков, ожидается следующий ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:

1. Снижение количества технологических сливов.

Кислотно-щелочные технологические стоки полупроводникового производства с химических участков,  вместо их слива в кислотно-щелочные и фтористые стоки поступят на повторную очистку на комплекс ЭДА и ЭИА. Снижение по году составит 86400 м3 при производительности комплекса 10 м3/час.

2. Снизится расход химических реагентов, используемых для процесса ионного обмена при получении исходной деионизованной воды марки "В" (>1Мом(см), получаемой предприятием, и сбрасываемых на станцию нейтрализации в виде отработанных регенерационных растворов кислоты и щелочи.

Учитывая, что расход концентрированной соляной кислоты для приготовления 1 м3 воды марки "В" составляет 4.7 кг, а щелочи - 2.2 кг, снижение количества химических реагентов составит

HCl:  406080 кг/год		NaOH: 190080 кг/год

3. Снизятся вредные выбросы паров соляной кислоты и щелочи в окружающую среду, которые образуются при их хранении и приготовлении регенерационных растворов.

4. Снизится использование в технологических целях природных ресурсов - артезианской воды в количестве 113880 м3/год, которая является защищенным источником питьевой воды.

Возврат после электродиализной очистки  для повторного использования

10 м3/ч стоков полупроводниковогоо производства позволяет экономить 13 м3/ч артезианской воды ( 30%  используется  на нужды водоподготовки).

Экономия природных ресурсов ( артезианской воды ) в течение года составляет:

13 м3/ч  х 24 часа х 365 дней = 113880 м3 ;

при стоимости  воды марки “В” 90 руб./м3   экономический эффект по году

113880 м3  х  90 руб./м3  =  10.249.200 руб

Для очистки этого количества артезианской воды предпритие расходует химические  реагенты.

Количество химических реагентов, используемых для регенерации ионообменных смол после очистки 113880 м3 артезианской воды:

HCl   - 4.7 кг/м3  х 113880 м3  = 535236 кг х 25 руб./кг  =  13.380.900 руб

NaOH - 2.2 кг/м3  х 113880 м3 = 250536 кг  х 10 руб./кг  =  2.505.360 руб

После процесса регенерации смол при их отмывке ( затрачивается 30% исходной воды ) происходит сброс в сточные воды солей веществ, ранее поглощенных смолами ( Ca, Mg, Fe  и т.д. ) из расчета 56 г солей на  1 литр смолы. Один литр смолы поглощает примеси в среднем из 140 л воды.  Соответственно в сток после регенерации ионообменной смолы, используемой для очистки 113880 м3 (113880000 л.) артезианской воды должно попадать следующее количество солей:

56 г х (113880000 л / 140 л ) = 45551999 г = 45552 кг.

Очистка и возврат в производственный цикл стоков кристального производства позволяет не только экономить природные ресурсы, но и значительно уменьшает объем стоков, поступающих на станцию нейтрализации. Уменьшение объемов стоков в пересчете на 1 год:

10 м3/ч х 24 часа х 365 дней = 87600 м3

при стоимости нейтрализации 4.8 руб./м3 экономический эффект по году равен                            87600 м3 х 4.8 руб./м3 = 420.480 рублей

Соответственно на такой же объем уменьшится слив нейтрализованных стоков в окружающую среду.

Общий экономический эффект по году:

13.380.900 руб. + 2.505.360 руб. + 420.480 руб. = 16.306.740 руб

# Text boxes

Комплекс очистки стоков

Кислотно-щелочной сток

Производственные стоки

Очищенная деионизованная вода

90(95%

(>10(12 МОм(см

5(10%

конц. 2(4 мГ/л

100%

конц. 0.1(0.2 мГ/л

(=10(30 кОм(см

2

1

Слив в кислотно-щелочную канализацию

##### ИО2

Тк 3

Крвых

Крн1

Мн1

Выход воды

в технологию кристального производства

Манометр

ЭДА 2

# ИУС

# ИУС

ИУС2

ИУС1

УФО 1

УФО 2

УФО 3

ФСД

Вход кислотно-щелочных стоков

Резервуар

Насос

ФОП

>1 МОм(см

>100 кОм(см

ФМ

Крн2

Крвх

Мн2

Крн2

Крн1

Крн2

Крн1

Крвых

ЭДА 1

Крвх

Мн3

PH2

# ИС

# ИУС

PH1

Датчик PH

Тк 4

Крвх

Крвых

Мн4

Крн1

ЭИА

УФО 4

10-12 МОм(см

ИУС3

Крн2

ФМ

# ИУС

ИУС4

## ИО1

PH3

# ИС

PH4

# ИС

1

мкм

0.2мкм

5

мкм

Вход перекисно-аммиачных стоков

Тк 1

Тк 5

Тк 2

Тк 6

4

3